| ООО «Оптима-ЭС» |
| --- |
| заключение о Термографическом осмотре |
| строительных конструкций общественно-зрелищного центра, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, 50 в г. Сыктывкар, Республика Коми |
|  | Руководитель организации |
|  |  |  | К.П. Заяц |
|  | « |  | » |  | 2015 год |  |
| Печора |
| 2015 |

# 1  Описание обследования

Настоящее обследование производится на основании договора №… от … в соответствии с ГОСТ 54852-2011.

# 2  Перечень элементов строительных конструкций подлежащие обследованию

Обследованию подлежат наружные ограждающие конструкции здания в т.ч. стены, колонны, окна, витрины, витражи, двери.

# 3  Спецификация оборудования

Для осмотра и фиксации результатов осмотра использовались:

Тепловизор …

Фотоаппарат Canon Power Shot A800.

# 4  Дата и время проведения осмотра

Осмотр строительных конструкций здания общественно-зрелищного центра производился 18 ноября 2015г с 9-00 до 18-00.

# 5  Общая информация об атмосферных осадках во время проведения осмотра

Температура наружного воздуха: -11 0С;

Пасмурно;

Атмосферных осадков нет.

# 6  Информация о температуре внутреннего воздуха и перепаде внутренней и наружной температуре воздуха в ходе осмотра

| Температура наружного воздуха | -11 0С |
| --- | --- |
| Температура внутреннего воздуха | +20 0С |
| Перепад температур | 31 0С |

# 7  Результаты оценок общие для всего осмотра и общая классификация обнаруженных дефектов

| Элементы конструкций | Результаты контроля (описание обнаруженных дефектов и повреждений) |
| --- | --- |
| Температурный шов | Повсеместное нарушение теплоизоляции (перепад температуры до 12 0С) |
| Углы | Обнаружены отдельные участки с нарушением теплоизоляции (перепад температуры до 12 0С) |
| Стыки колонн, перекрытий с ограждающими конструкциями (стенами) | Обнаружены отдельные участки с нарушением теплоизоляции (перепад температуры до 12 0С) |
| Окна и витрины | Типовыми нарушениями тепловой изоляции являются стыки оконной рамы и стены (перепад температуры до 17 0С) |
| Двери | Типовыми нарушениями тепловой изоляции являются повреждения уплотнительных элементов (перепад температуры до 14 0С) |
| Прочее | 1. Нарушения тепловой изоляции в местах прохода через стены вентиляционных каналов, кабельных линий, трубопроводов. 2. Промерзание нижней части стены помещения загрузочной (№161) вследствие отсутствия теплоизоляции (выполнен холодный пандус в соседнем помещении). 3. Нарушения тепловой изоляции перекрытий под вестибюлями. 4. Промокания нижней части стен в подвальной части здания вследствие нарушения гидроизоляции подземной части здания. |

# 8  Выводы и рекомендации

Тепловая изоляция ограждающих конструкций здания общественно-зрелищного центра не в полной мере обеспечивает свои функции. В местах нарушения тепловой изоляции возможно образование конденсата и последующее за этим разрушение элементов строительных конструкций. Рекомендуется устранить нарушения тепловой изоляции в местах с перепадом температур более 5 0С.

| Эксперт |  |  |  | К.П. Заяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Специалист НК |  |  |  | А.Б. Головизин |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Дата: | « | 18 | » | ноября | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Помещение 416. Лестничная клетка. Стык угла и потолка (правая сторона). |
| --- |
| Рисунок 1. Термоизображение. | Рисунок 1 А. Фотоизображение. |
| Вывод: Нарушение теплоизоляции угла. Возможно образование конденсата и последующие за этим разрушения элементов строительных конструкций. Необходимо выполнить теплоизоляцию. |
| Помещение 416. Лестничная клетка. Стык угла и потолка (левая сторона). |
| Рисунок 2. Термоизображение. | Рисунок 2 А. Фотоизображение. |
| Вывод: Нарушение теплоизоляции угла. Возможно образование конденсата и последующие за этим разрушения элементов строительных конструкций. Необходимо выполнить теплоизоляцию. |
| Лестничная клетка. Помещение 416. Нижняя правая секция окна. Разбито внешнее стекло. |
| Рисунок 3. Термоизображение. | Рисунок 3 А. Фотоизображение. |
| Вывод: Разбито внешнее стекло. Данный дефект ведет к повышенным теплопотерям, возможна конденсация влаги на поверхности стекла. |